## opravdani
PRILOG 3
| Naručitelj: | OPĆINA PETRIJANEC
Trg sv. Petra 1, Petrijanec
| Građevina: | ZGRADA AMBULANTE
Trg sv. Petra 3, Petrijanec
| Lokacija: | PETRIJANEC
k.č.br. 3/5, k.o. Petrijanec
| Faza projekta: | TROŠKOVNIK
A -zamjena fasadne stolarije
B -povečanje toplinske zaštite ovojnice
U Varaždinu, vejača 2017.
Izradio:
Ivan Vindiš, d.i.a.
_________________________
Opći uvjeti
Predmet troškovnika je energetska obnova zgrade javne namjene u Petrijancu, na k.č.br. 3/5 k.o. Petrijanec. Z predmetnu zgradu izrađen je energetski certifikat sa prijedlogom mjera, izradila tvrtka TESLA d.o.o. iz Horvatskog.
Ovaj troškovnik je sastavni dio ugovora o građenju, sklopljenog između investitora i izvođača. Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja sa svim konstruktivnim dijelovima, besprijekorno prema nacrtima, tehničkom opisu i ovom troškovniku te prema hrvatskim normama. Jedinične cijene stavke obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, kao i osnovni i pomoćni materijal za izvedbu iste, troškove zaštite, izrade ili dobave, troškove unutarnjeg i vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradnje, uskladištenja, montaže i demontaže skele za potrebe izvršenja stavke, troškove osiguranja od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove potrošnje električne i druge energije, te troškove pripreme i režijskog osoblja gradilišta kao i permanentni te završno čišćenje radnog prostora i zapisnička predaja ugrađene stolarije i očiščenog radnog prostora.
Sva oštećenja koje izvođač prouzroči izvršenjem predmetne stavke, na objektu, instalacijama i uređajima dužan je pravovremeno otkloniti o vlastitom trošku. Na eventualne probleme i nejasnoće u izvođenju izvođač je dužan upozoriti projektanta, odnosno nadzornog inženjera. Izvođaču se neće uvažiti opravdanje ukoliko bi kvaliteta izvršene stavke bila protivna predviđenoj kvaliteti predviđena opisom iz troškovnika odnosno nacrta.
A | - ZAMJENA VANJSKE DRVENE STOLARIJE SA PVC STOLARIJOM
r.br. | kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
I | Pripremni radovi i razgrađivanje
Napomena:
Radna skela prema pravilu struke i pravilima zaštite na radu je u jediničnoj cijeni nuđene stavke za rad na visini do 5,50 metara
1 | Sprovedba mjera zaštite na radu prema zakonskim propisima te osiguranje radilišta prije početka i u toku izvođenja radova, postavom zaštitne ograde gradilišta, prometnih znakova, signalnih oznaka i dr. | kompl | 1 | 0 | 0
2 | Zaštita prostorije te pažljivo skidanje i deponiranje u dvorištu naručitelja postojeće drvene fasadne stolarije koja se mjenja. Ulazna vrata zamjenjena PVC vratima.
| - stolarija površine do 2 m2 | kom | 20 |  | 0
| - stolarija površine 2 do 4 m2 | kom | 0
3 | Vađenje postojećih klupčica i deponiranje u dvorištu naručitelja. Obračun po komadu skinute klupice.
unutarnje, širine do 40 cm
| - dužine do 120 cm | kom | 14 |  | 0
vanjske, limene, širine 20 do 40 cm.
| - dužine do 120 cm | kom | 14 |  | 0
r.br. | kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
4 | Skidanje postojeće metalne zaštitne rešetke te prilagodba, zaštita bojanjem i ponovna postava po izvedbi toplinske fasade zgrade. Rešetka dimenzija 1,30 x 1,90 metara. | kom | 1 |  | 0
5 | Zidarska prilagodba otvora po skidanju stare stolarije za ugradnju nove. Obračun po komadu prilagođenog otvora.
| - stolarija površine do 2 m2 | kom | 20 |  | 0
| - stolarija površine 2 do 4 m2 | kom | 0
| Ukupno: |  |  | Kn | 0
II | Fasadna stolarija
1 | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjskog PVC jednodjelnog jednooknog prozora proizvodne dimenzije 100 x 168 cm. Doprozornici od PVC profiliranih elemenata (minimalno petkomorni). Boja bijela,. U cijeni svi potrebni opšavi, vanjska limena pocinčana stilizirana klupčica širine, unutarnja drvena širine do 40 cm. Ostaklenje trostruko 4+12+4+12+4, premaz Low-E, međuprostor punjen argonom, Umax=1,10 W/m2K. Umax za ukupnu stavku=1,20 W/m2K. Obračun po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta.
| - jednokrilni prozor 100 x 168 cm, sa unutarnjim metalnim podiznim žaluzinama | kom | 8 |  | 0
| - unutarnja klupčica, drvena, širine do 40 cm | kom | 8 |  | 0
| - vanjska klupčica od pocinčanog lima, razvijene širine do 40 cm, dužine 160 cm | kom | 8 |  | 0
2 | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjskog PVC jednodjelnog jednooknog prozora proizvodne dimenzije 100 x 168 cm. Doprozornici od PVC profiliranih elemenata (minimalno petkomorni). Boja bijela,. U cijeni svi potrebni opšavi, vanjska limena pocinčana stilizirana klupčica širine, unutarnja drvena širine do 40 cm. Ostaklenje trostruko 4+12+4+12+4, premaz Low-E, međuprostor punjen argonom, Umax=1,10 W/m2K. Umax za ukupnu stavku=1,20 W/m2K. Obračun po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta.
| - jednokrilni prozor 90 x 145 cm, sa unutarnjim metalnim podiznim žaluzinama | kom | 6 |  | 0
| - unutarnja klupčica, drvena, širine do 40 cm | kom | 6 |  | 0
| - vanjska klupčica od pocinčanog lima, razvijene širine do 33 cm, dužine 100 cm | kom | 6 |  | 0
3 | Sve isto kao stavka 2, samo PVC prozor proizvodnih dimenzija 60x110 cm. | kom | 2 |  | 0
| - vanjska klupčica od pocinčanog lima, razvijene širine do 33 cm, dužine 60 cm | kom | 2 |  | 0
r.br. | kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
4 | Dobava materijala, izrada i ugradnja vanjskog PVC prozorskog okvira sa dvokrilnim fiksnim griljama i zaštitnom mrežicom protivulaza insekata.jednodjelnog jednooknog prozora proizvodne dimenzije 100 x 168 cm. Doprozornici od PVC profiliranih elemenata (minimalno petkomorni). Boja bijela,. U cijeni svi potreban okov i opšavi. Obračun po komadu ugrađene stavke do potpune funkcionalnosti. Obavezna izmjera otvora na licu mjesta.
| - dvokrilne PVC grilje, proizvodne dimenzije 85 x 110 cm. | kom | 4 |  | 0
| Ukupno: |  |  | Kn | 0
III | Ostali radovi
1 | Izrada podne konstrukcije na tavanu na jednoetažnom dijelu zgrade (strop S3) sa termoizolacijom uključivo:
- 2 x OSB ploča d=16 mm
- PE folija 1x
- drvena podkonstrukcija 5x12 cm na razmaku od 55 cvm
- termoizolacija od polutvrde kamene vune debljine 12 cm
|  | m2 | 168 |  | 0
2 | Zidarsko krpanje oko stolarske stavke po ugradnji PVC stolarije. Priznato krpanje u širini špalete + 10 cm sa unutarnje strane, a sa vanjske samo u širini špalete. Obračun po komadu obrađene stavke sa unutarnje i vanjske strane špalete.
| - stolarija površine do 2 m2 | kom | 20 |  | 0
| - stolarija površine 2 do 4 m2 | kom | 0
3 | Soboslikarska obrada zidarski pokrpanih špaleta oko ugrađene stolarske stavke u strukturi i boji kao postojeće okoljne plohe. Obračun po komadu obraađene stavke sa unutarnje i vanjske strane špalete. Po stavci stolarije planirano do 4 m2 zida razvijene površine.
| - stolarija površine do 2 m2 | kom | 16 |  | 0
| - stolarija površine 2 do 4 m2 | kom | 0
| Ukupno: |  |  | Kn | 0
r.br. | kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
B | - POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE OVOJNICE ZGRADE
IV | Pripremni radovi i rušenja
1 | Izmjera postojećih profilacija na fasadi te pohranjivanje podataka za ponovnu izvedbu istih po izvedbi obloge fasade toplinskom izolacijom. Izmjera prozorskog okvira sa modificiranom klupicom,
- izmjera prozorskog okvira sa modificiranom klupicom,
- izmjera uglovnih elemenata,
- izmjera zabatnih elemenata
- izmjera strešne i zabatne profilacije
|  | kompl | 1 |  | 0
2 | Skidanje postojeće nadstrešnice iznad ulaza u ambulantu. Nagstrešnica pokrivena leksanom, tlocrta do 3 m2 | kom | 2 |  | 0
3 | Skidanje vertikala i ponovna postava gromobranske trake po postavi fasadne obloge. 4 vertikale, dužine do 5 metara. | kom | 4 |  | 0
4 | Pažljivo skidanje sve postojeće limarije i priprema za ponovnu ugradnju. Planira se ugraditi 50% postojećih cijevi i žljebova za odvodnju kišnice. Ukupno do 60 metara dužnih. | kompl | 1 |  | 0
5 | Produljenje i proširenje krovne plohe prije pstave toplinske izolacije i to u sektoru strehe okapnim pocinčanim limom te uz zabat u širini za jedan red crijepa i to:
| - izrada produljenja strešne plohe krova za širinu od 16 cm limenom pocinčanom okapnicom razvijene širine do 40 cm, ukljućivo dorada krovne konstrukcije krovišta, postava daske, krovne ljepenke te okapnog lima. Crijep postojeći sa dvostrukim utorom. | m | 50 |  | 0
| - izrada proširenja zabatne plohe krova za jedan red crijepa kao postojeći, ukljućivo dorada krovne konstrukcije krovišta , letvanje i pokrivanje crijepom. Crijep postojeći sa dvostrukim utorom. | m | 17.5 |  | 0
6 | Izrada, dobava i postava limarije od pocinčanog lima i to kako slijedi:
| - horizontalni žlijeb kao postojeći, uklkjučivo 50% novog i 50 % starog žlijeba kojeg treba prilagoditi. | m | 50 |  | 0
| - vertikalne odvodne cijevi sa spajanjem na horizontalni žlijeb i na postojeću odvodnju u sektoru tla. Svako spajanje i koljeno računati kao 0,5 metara cijevi. Ukupno 4 vertikale. | m | 26 |  | 0
| - radialni opšavni zidnoi lim razvijene širine do 25 cm -iznad ulaza u podrum. | m | 5 |  | 0
r.br. | kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
7 | Skidanje i ponovna postava po izradi obloge fasade:
| . natpisne i oglasne ploče ustanova, | kompl | 1 |  | 0
| - vanjsku klima-jedinicu, kom 1 | kompl | 1 |  | 0
8 | Izrada, dobava i postava nadstrešnice iznad ulaza tlocrtnih dimenzija 240x120 cm , a koja se sastoji od:
- dva boćna nosača sidrena u postojeći zid, izveden od horizontalne INX cijevi fi 80 mm, vertikalne 80c50 i radialno kose kao poduporu fi 40 mm. Sve sidreno u postojeću konstrukciju,
- radialni INOX nosači za raspon od 180 cm, radius 190 cm
- polikarbonatne ploče otporne na UV zrake, debljine 10 mm, sa svim potrebnim opšavima i fiksiranjem
|  | kompl | 2 |  | 0
| Ukupno: |  |  | Kn | 0
V | Fasaderski radovi
1 | Oblaganje fasade toplinskom izolacijom od kamene vune debljine 14 cm, komplet sa pripremom podloge, materijalom, ljepljenjem, tiplanjem i pripremom za finalnu obradu navlačenjem -sve kao ETICS sustav. Izrada obloge po pravilima struke. U cijeni uključivo:
- dobava, montaža i demontaža potrebne fasadne radne skele prema praviilima zaštie na radu,
- priprema podloge i potrebno poravnanje, te premaz fasadne podloge,
- dobava materijala i izrada toplinske fasadne obloge ETICS sustava prema uputstvu proizvođača i to toplinskom izolacijom od kamene vune u debljini 14 cm sa horizontalnim vlakancima, uključivo i alkalno otporna staklena mrežica, uglovni te okapni profili sa sidrenim mrežicama, sokl lajsnom, ojačanje uglova fasadnih otvora dodatnom mrežicom. Debljina fasadnog sloja ljepila prije navlačenja finalne fasadne strukture je minimalno 5 mm,
Obračun po m2 izvedene toplinske obloge fasade. Otvori veći od 3 m2 se ne odbijaju, špalete šire od 20 cm se dodaju u površinu izvedene toplinske izolacije. U cijeni i obloga špaleta sa polistirenom d=4 cm.
|  | m2 | 258 |  | 0
r.br. | kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
2 | Izrada, dobava i postava prema pravilu struke fasadne štukature - profilacije kao postojeće izrađene od polistirena obloženog sa posebnim navućenim ljepilom, sa finalnom obradom za bojenje fasadnom bojom i to:
| - uglovne i zabatne profilacije presjeka 2x30 cm, | m | 75 |  | 0
| - uglovne profilacije presjeka 2x40 cm, | m | 7.5 |  | 0
| - strešne modificirane provilacije cca 12x25 cm | m | 40.5 |  | 0
| - zabatna modificirana profilacija | m | 26 |  | 0
| - vanjske konzole za klupčice ispod prozora, strešne modificirane provilacije cca 12x25 cm, dužine 160 cm | kom | 8 |  | 0
| - obrada okvira oko uličnih prozora, modificirane profilacije do 3x25 cm, ukupne dužine do 5 metara | kom | 8 |  | 0
3 | Bojenje svih profilacija pod predhodnom stavkom, fasadnom bojom u tonu kao postojeća. | m2 | 74 |  | 0
4 | Navlačenje finalne obrade fasade plemenitom fasadnom silikatnom žbukom granulacije do 2,0 mm, uključivo i potreban pred premaz. Boja po izboru naručitelja. Obračun po m2 izvedene žbuke. Prije navlačenja plohe moraju biti ravne, otprašene, čvrste i suhe. | m2 | 184 |  | 0
5 | Priprema podloge i bojenje sokla fasadnom bojom u tonu kao postojeća, sa svim potrebnim predradnjama. | m2 | 37 |  | 0
| Ukupno: |  |  | Kn | 0
r.br. | kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | cijena | iznos
REKAPITULACIJA:
A | ZAMJENA VANJSKE DRVENE STOLARIJE SA PVC STOLARIJOM
I | Pripremni radovi i razgrađivanje | kn |  |  | 0
II | Fasadna stolarija | kn |  |  | 0
III | Ostali radovi | kn |  |  | 0
B | POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE OVOJNICE ZGRADE
IV | Pripremni radovi i rušenja | kn |  |  | 0
V | Fasaderski radovi | kn |  |  | 0
| Ukupno A+B: | kn |  |  | 0
| PDV od 25% | kn |  |  | 0
| SVEUKUPNO: | kn |  |  | 0
U Varaždinu, veljače 2017.
Ponuđač:
_____________________________